## List1
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-9/2024
Red. br | Opis | Količina (kom) | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena (EUR bez PDV-a)
| SERVIS KUPOLE 220 x 220 cm I SISTEMA CO2 ODIMLJAVANJE | 24 |  | 0
1. | Servis se sastoji od: Izlazak ovlaštenog servisera na objekat Servis kompletne kupole, vizualni pregled sjedanja kupole, zatvaranja kupole, podešavanje po potrebi. Pregled i zamjena po potrebi ORO vijaka na ljuski kupola. Servis kompletnoga CO2 sistema, vizualni pregled i podešavanje po potrebi za pravilno zatvaranje i otvaranje kupole, zamjena pojedinih elemenata termoampula i bombica po potrebi. Potrošni materijal: ORO vijci, brtve, CO2 bombica, termo ampula Otprašivanje ovjesa mehanizma od nakupljene prašine
| IZVEDBA GODIŠNJEGA FUNKCIONALNOGA ISPITIVANJA | 1 |  | 0
2. | Izvedba FUNKCIONALNOGA ispitivanja od strane neovisne i ovlaštene organizacije za kupole za odimljavanje. Izdavanje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju sa uključenim dolaskom na objekt.
3. | Dobava i zamjena jedne ljuske na kupoli prema speficikaciji kupole. Speficikacija kupole: Vanjske dimenzije kupole: 2,16 x 2,16 m Broj slojeva: dvoslojna kupola Boje slojeva: gornji sloj IRR Aglas opal, donji sloj akril PMMA proziran Svjetlosna propusnost: min. 50% Toplinska provodljivost: 2,7 W/m²K | 1 |  | 0
| BIOLOŠKA OBRADA | 14 |  | 0
4. | Dobava i zamjena mostnog nosača sa mehanizmom za ručno otvaranje na CO2 sistemu za odimljavanje (zamjena zbog korozije spoja nosača). Mostni nosač se dodatno štiti WASH PRIMEROM koji se nanosi prije ugradnje - tzv. dodatna AKZ zaštita. Mjenjaju se nosači isključivo na Biološkom dijelu pogona.
5. | Zamjena svih vijaka: spoj pogonske CO2 jedinice sa vijencom, spoj alu okvira sa pogonskom CO2 jedinicom, deflektorima alu okvira sa vijencom i spoj ljuske sa alu vijencom Vijčana oprema se zamjenjuje sa INOX kvalitetom vijaka, osim vijaka ljuske. | 14 |  | 0
MEHANIČKA OBRADA
6. | Zamjena vijaka spoja ljuski i alu okvira (vijci ne moraju biti u inox kvaliteti) | 10 |  | 0
7. | Dobava i isporuka EMO 230 V za provjetravanje (BEZ UGRADNJE) Investitor osigurava priključak za struju na krovu za izvođenje radova servisa i nesmetan pristup do ispitnoga mjesta. | 2 |  | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuda br.:
U _______________, dana _________________ |  | PONUDITELJ: