## REKAPITULACIJA
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-122/2022
br. | Prilog | Opis |  | Ukupno (kn bez PDV-a)
1 | I. Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | I. Sekcija postrojenja - Mehanička obrada - ukupno (2.1.1.-2.1.3.) |  | 0
2.1.1 Mehaničko čišćenje odsisnih ventilacijskih kanala - kompletni sustav
2.1.2 Balansiranje zraka
2.1.3 Čišćenje vrećastog filtera
2 | II. Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | II. Sekcija postrojenja - Biološka obrada - ukupno (3.1.-3.2.) |  | 0
3.1 Čišćenje uređaja za ispiranje zraka scrubber
3.2 Kemijsko i mehaničko čišćenje rashladnog tornja
UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
PDV (kn) |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (kn s PDV-om) |  |  |  | 0
U ________________, _______________________________
Broj ponude: ________________________ |  |  | PONUDITELJ:
______________________________________________________

## I. Sekcija
I. Sekcija postrojenja - Mehanička obrada
St. 1 - 2.1.1. | ČIŠĆENJE ODSISNO VENTILACIJSKIH SUSTAVA STROJEVA-MEHANIKA-BIOLOGIJA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupno (kn bez PDV-a)
Vizualni pregled stanja |  | KOMPLET | 1 | 1 |  | 0
Kamera - snimanje stanja krtičnih točaka sustava
Čišćenje kritičnih točaka sustava - metoda suhog čišćenja sa roto četkama
Usisavanje vanjskih površina sustava-visinski radovi
Kontrola balansiranja regulacijskih zaklopki na ventilaciji
St. 2 - 2.1.2. | BALANSIRANJE ZRAKA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupno (kn bez PDV-a)
Balansiranje protoka zraka nije predmet ove nabave ali izvođač radova ima zadatak izvesti mjerenje protoka zraka u ventilacijskom sustavu. Nakon očišćenog ventilacijskog sustava odsisne ventilacije pogona započeti će se sa mjerenjima protoka i brzina strujanja zraka u odsisnim napama kao i u ventilacijski kanalima iznad svih strojeva u pogonu. Brzine i količine zraka određene su u projektnoj dokumentacije te ih se ne smije mijenjati. Ukoliko vrijednosti nakon čišćenja budu istovjetne vrijednostima u projektnoj dokumentacije, radove balansiranja nije potrebno izvoditi. Izvođač radova će nakon mjerenja obavijestiti naručitelja o rezultatima mjerenja. Nacrt i protoke zraka u odsisnoj ventilaciji i napama Naručitelj će dati na uvid nakon sklapanja ugovora. |  | KOMPLET | 1 | 1 |  | 0
St. 3 - 2.1.3. | VREČASTI FILTER SUSTAVA ZA USISAVANJE
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupno (kn bez PDV-a)
ISPUHIVANJE -čišćenje vreća za filtriranje. Tip filtera: MultiStar JL 24/6-768/25317A vrećasti filteri ( iglani filc od poliestera 550gr/m2). Promjer: 170 mm, dužina: 2530 mm, Količina; 576 komada. |  | KOMPLET | 1 | 1 |  | 0
Čišćenje ekspanzijske komore
Ispitivanje kućišta, vrata i zaklopke
Provjera kućišta filtera za koroziju i curenje
Provjera rada lančanog transportera
Čišćenje pokretnih traka
Provjera rada obrnutog mlaznog čišćenja
Provjera i čišćenje puž transportera
Provjera uređaja za punjenje vreća /kanta
Provjera postolja, čišćenje i tretiranje
Provjera rada sustava, generalno čišćenje komore
SVEUKUPNO stavka 1 + 2 + 3 (u kunama bez PDV-a): | [5 empty] | 0

## II. Sekcija
II. Sekcija postrojenja - Biološka obrada
St. 1 - 3.1. | KEMIJSKO ČIŠĆENJE RASHLADNOG VODOTORNJA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | UKUPNO (kn bez PDV-a)
Montaža i demontaža dijelova sustava |  | KOMPLET | 1 | 1 |  | 0
Pražnjenje vode iz vodotornja
Čišćenje i zbrinjavanje taloga u vodotornju
Tretiranje vodotornja lužnatim sredstvom u obliku pjene i ispiranje čistom vodom
Tretiranje vodotornja kiselim sredstvom u obliku pjene i ispiranje čistom vodom
Punjenje sustava vodom
Puštanje vodotornja u rad.
St. 2 - 3.2. | KEMIJSKO ČIŠĆENJE SCRUBBERA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | UKUPNO (kn bez PDV-a)
Čišćenje uređaja za ispiranje zraka SCRUBBER |  | KOMPLET | 1 | 1 |  | 0
Isključivanje scrubbera iz rada
Mehanicko i kemijsko čišćenje taloga u spremnicima-prostora scrubbera
Ispumpavanje preostale vode i taloga u vanjske spremnike
Montaža cijelog sustava i puštanje u rad
SVEUKUPNO STAVKA 1 + 2 (u kunama bez PDV-a): | [5 empty] | 0